РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 марта 2013  г                                      №  70

П. Красная Заря

Об утверждении схемы теплоснабжения

Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района

Орловской области

Принято на 18 заседании сельского Совета народных депутатов

В соответствии с Федеральным законом 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области, с учётом результатов публичных слушаний, Краснозоренский сельский Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить схему теплоснабжения Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области (приложение).

2. Направить настоящее решение главе поселения для подписания и опубликования.

Председатель Совета народных депутатов                               В. А. Лесных

Глава Краснозоренского сельского поселения                         Л. С. Алдошина

Приложение  к решению

сельского Совета народных

депутатов от 25 марта 2013 г. № 70

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Теплоснабжение населенных пунктов Краснозоренского сельского поселения обеспечивается децентрализовано - от мелких котельных, теплоисточников при школах, детских садах (всего на территории поселения расположено 26 источников теплоснабжения); топливом для котельных, в основном, служит газ. Степень износа котельного оборудования значительная, в большинстве котельных установлено морально устаревшее оборудование; тепловые сети нуждаются в ремонте.

Краснозоренское сельское поселение расположено в северо-западной части Краснозоренского муниципального района Орловской области. Сельское поселение граничит с тремя сельскими поселениями Краснозоренского муниципального района (на юго-западе – с Покровским сельским поселением, на юго-востоке – с Россошенским сельским поселением, на востоке – с Труновским сельским поселением) и двумя муниципальными районами (на севере - с Новодеревеньковским районом, на западе – с Верховским районом).

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой 8 сельских населенных пунктов.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 3096 человек (по состоянию на 01.01.2010 г.).

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, с ярко выраженными временами года. Природа типична для среднерусской полосы. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 228 до 266 метров, наименьшие отметки приурочены к днищам оврагов и балок. Рельеф плавно понижается к северу, востоку и югу.

Административно-территориальное устройство Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского муниципального района

Орловской области

| № гл. | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Площадь н.п. (га) | количество хозяйств | численность населения, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краснозоренское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | поселок Красная Заря (районный центр) | 401,22 | 826 | 1922 |
| 2 | село Орево | 365,15 | 299 | 632 |
| 3 | село Верхняя Любовша | 359,11 | 277 | 511 |
| 4 | деревня Карасевка | 22,69 | 8 | 14 |
| 5 | деревня Каменка | 10,48 | 13 | 12 |
| 6 | деревня Мартыновка | 16,05 | 1 | 2 |
| 7 | деревня Новая Заря | 8,41 | 1 | - |
| 8 | деревня Павловка | 45,40 | 14 | 3 |

На территории поселения климат умеренно-континентальный: с устойчивой сравнительно холодной зимой и умеренно теплым летом.

Длительные периоды с температурой выше 10°C , т.е. в период активной вегетации растений, составляют в среднем 135-145 дней. Период выше 15°C , обеспечивающий произрастание более теплолюбивых культур, продолжается соответственно 80-90 дней и до 105 дней.

Прекращение заморозков в среднем приходится на первую декаду мая месяца, а первые осенние заморозки наступают в конце сентября. Первая половина осени характеризуется сухой и теплой погодой. Во второй половине возрастает облачность, понижается температура воздуха, иду моросящие осадки, отмечаются туманы, на несколько дней может выпасть снег.

Высота снежного покрова достигает23-28 см. Средняя глубина промерзания почвы в пределах 65-85 см и только в самые суровые зимы она достигает 130 см.

Показатели, характеризующие климат (по данным метеостанций Верховье и Ливны)

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Годовые по метеостанциям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верховье | Ливны |
| 1 | Средняя температура воздуха | ºС | 4,1 | 4,9 |
| 2 | Абсолютный максимум температуры воздуха | ºС | 36,9 | 37 |
| 3 | Абсолютный минимум температуры воздуха | ºС | -30,2 | -30,2 |
| 4 | Количество дней с относительной влажностью менее 30% | дни | 18 | 21 |

Территория относится к зоне умеренного увлажнения.

Запас влаги в почве ко времени сева яровых культур, а также в период колошения и цветения достаточен и составляет в пахотном горизонте 40-45 мм, среднее годовое количество осадков – 537-500 мм.

Один год из трех возможен засушливый. Наиболее часты весенние и осенние засухи.

Основная масса осадков (360 мм) выпадает в теплый период года. Максимум месячных сумм отмечается в июле и достигает 72 мм.

Летние осадки носят ливневой характер средней интенсивности и сопровождаются грозами. Средний суточный максимум осадков равен 35-36мм.

Направление ветров таково: летом (июль) – западные, зимой (январь) – южные. Восточные, особенно юго-восточные ветры сухие, знойные, вызывающие явления засухи. Суховейные ветры имеют большую повторяемость в соответственные периоды вегетации растений в апреле-мае месяцах.

Число дней с сильным ветром от 15 м/сек и выше составляет за год - 50. Более половины из них приходится на зимний период.

Число дней с метелями составляет 40-43 за сезон. Метели отмечаются при южных и юго-западных ветрах.

В целом климатические условия не вызывают планировочных ограничения.

Территории относятся к строительно-климатическому району, расчетная температура для проектирования отопления равна - 26 .

Продолжительность отопительного периода - 207 суток.

Жилая застройка на территории поселения в процентном соотношении распределяется следующим образом:

Индивидуальная жилая застройка – 96%;

Секционная жилая застройка малой этажности(2-3 этажа) – 4 %;

Из вышеприведенного соотношения видно, что основная часть жилой застройки представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

На данный 	момент на территории поселения имеется ветхий жилой фонд (порядка 5% от общего объеме). Часть ветхого жилого фонда находится в муниципальной собственности.

На данный момент, касательно жилищного фонда на территории поселения выявлен ряд проблем:

Необходимо строительство муниципального жилья;

Требуется строительство домов усадебного типа, предназначенных для молодых специалистов и молодых семей;

На территории поселения имеется ветхий жилой фонд, требующий сноса и

Норма обеспеченности одного жителя жильем крайне низкая, необходимо увеличение этого показателя.

В Табл. 1 представлены объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности), с разделением по видам теплопотребления. В качестве базового уровня потребления принят 2012 г.

Табл. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч

По предоставленной информации приростов площади новых строительных фондов не предполагается.

2 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием. Протяженность теплотрасс по территории поселения – 2,3 км.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  ( работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

В котельной водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей нет. Подпитка тепловых сетей производится неподготовленной водой из поселкового водопровода. Расчетная максимальная подпитка составляет 2.7 м3/ч. По предоставленной информации дебет водопроводной воды в котельной составляет не менее 10 м3/ч.

3 "Перспективные балансы теплоносителя"

Топливо-энергетический баланс Краснозоренского сельского  поселения.

| Наименование объекта | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| I Существующий: а) жилой фонд | 20,47 17,65 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт | Нет данных |  |
|  |  | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 20,47 17,65 |  |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | 1,78 1,54 |  |
| б) соцкультбыт | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 22,26 19,19 |  |

Разделения по видам теплопотребления и по видам теплоносителя нет. Потребность в тепловой энергии к росту не планируется за счёт возможного переподключения систем теплоснабжения при строительстве газовой котельной для Краснозоренской школы. Имеется запасная производственная мощность (резервный котёл в котельной п. Красная Заря).

В настоящее время газоснабжение Краснозоренского поселения развивается на базе природного газа.

На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления, а также, магистральный нефтепровод.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления II-й категории р≤0,6 МПА;

II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0, 3 МПА.

III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.

Технические характеристики ГРПШ и ШРП

|  | Внешний диаметр газопровода |  | Рабочее |  | Пропускная способность куб.м в час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входной диаметр | Выходной диаметр | Входное давление кг/см2 | Выходные давления кг/см2 | Проектная | Фактическая |
| ГРПШ | 50 | 50 | 3 | 0,003 | 300 | - |
| ГРПШ | 150 | 150 | 5 | 5 | 6000 | 6000 |
| ГРПШ | 100 | 150 | 5 | 3 0,003 | 3000 | 3000 |
| ГРПШ | 100 | 100 | 5 | 0,003 | 500 | 500 |
| ГРПШ | 100 | 100 | 5 | 0,003 | 500 | 500 |
| ГРПШ | 100 | 150 | 4 | 3 0,003 | 3000 | 3000 |
| ГРПШ | 100 | 150 | 5 | 0,003 | 1000 | 1000 |
| ГРПШ | 100 | 150 | 5 | 0,003 | 500 | 500 |
| ГРПШ | 100 | 150 | 5 | 0,003 | 500 | 500 |

Протяженности газопроводов составляют:

- - низкое давление — 27,803 км;

- - среднее давление – 8,097 км;

- - высокое давление — 13,15 км.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Краснозоренского поселения состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа ( 1-2 этажных),

  - жилых домов малой этажности.

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

4 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

В 2012 году в п. Красная Заря проводилось техническое перевооружение котельной. По результатам работ заменено два из четырёх имеющихся котла и сопутствующего оборудования. В дальнейшем необходимо провести техническое перевооружение котельной, заменив два имеющихся устаревших котла.

Направления деятельности:

Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива.

Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов.

Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива.

Применение для строящихся тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией).

5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

  - модернизация системы теплоснабжения с использованием двухконтурной системы теплоснабжения

  - модернизация системы теплоснабжения с использованием труб нового поколения;

  - реконструкция тепловых сетей;

  - установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» на границах балансовой принадлежности;

Сроки реализации мероприятий

1. первый пятилетний период:

Подготовка проектно-сметной документации (ПСД):

- реконструкция тепловых сетей;

- подготовка ПСД модернизация и реконструкция котельной в п. Красная Заря.

- строительство газовых котельных для объектов образования.

2. второй пятилетний период:

- модернизация и реконструкция котельной в п. Красная Заря.

Учитывая, что Генеральным планом поселения не предусмотрено изменение схем теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

6 "Перспективные топливные балансы"

Деятельность предприятия на данный момент является планово-убыточной, в том числе за счёт:

- убытков предприятия из-за несоответствия удельных расходов топлива на производство тепловой энергии;

- убытков предприятия из-за несоответствия величин потерь тепловой энергии установленных тарифом и фактических потерь при передаче и распределении тепловой энергии;

- убытков из-за несоответствия норматива потребления тепловой энергии для нужд отопления жилищного фонда;

- больших затрат на проведение ремонтных работ инженерной инфраструктуры и т.д.

В соответствии с выше определенными тепловыми характеристиками системы теплоснабжения, для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии расходы топлива должны составлять: 678 кг - максимальный часовой,  около 2000 т -  годовой расход.

7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

Примерный расчёт стоимости необходимых работ в ценах 2012 года приведён ниже.

| Объект: Текущий ремонт квартальной котельной в п.Красная Заря Орловской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В ценах 2012г. |  |  |  |  |  |
| №/№ | Наименование материалов | Ед.измер. | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | Котлы КВА-0,35Г (без горелки и автоматики) | шт | 2 | 169 491,53 | 338983,05 |
| 2 | Горелка ГБЛ-0,4 | шт | 2 | 110 169,49 | 220338,98 |
| 3 | Автоматики КСУ-ЭВМ | шт | 2 | 146 610,17 | 293220,34 |
| 2 | Насос IL 65/190- 18,5/2 | шт | 2 | 63 484,75 | 126969,49 |
| 3 | Установка умягчения воды WST-1,4 | шт | 1 | 66737,288 | 66737,29 |
| 4 | Соль таблетированная (1 мешок 25 кг) | шт | 2 | 256,780 | 513,56 |
| 5 | Розетка евро | шт | 1 | 26,271 | 26,27 |
| 6 | Кабель ПВС 3*0,75 | м | 30 | 18,644 | 559,32 |
| 7 | Кран д.25 шар | шт | 3 | 220,305 | 660,92 |
| 8 | Клапан обр. д.25 | шт | 1 | 158,98 | 158,98 |
| 9 | Фильтр д.25 | шт | 1 | 255,51 | 255,51 |
| 10 | Труба д.25 (15м) | кг | 42 | 26,27 | 1103,39 |
| 11 | Манометр тех до 6кг | шт | 2 | 355,93 | 711,86 |
| 12 | Комплект (Резьба -2шт, сгон- 1шт, к-гайка-1шт, муфта-1шт) д.25 | шт | 5 | 63,56 | 317,80 |
| 13 | Кран 3-х ходовой | шт | 2 | 101,69 | 203,39 |
| 14 | Маты прошивные М-100 | м3 | 0,4 | 2372,88 | 949,15 |
| 15 | Стеклоткань | м2 | 7 | 26,27 | 183,90 |
| 16 | Электроды | кг | 30 | 63,56 | 1906,78 |
| 17 | Кислород | бал | 3 | 220,34 | 661,02 |
| 18 | Пропан | бал | 1 | 440,68 | 440,68 |
| 19 | Тех.резина | кг | 10 | 83,05 | 830,51 |
| 20 | Фланцы д.65 | шт | 4 | 190,68 | 762,71 |
| 21 | Фланцы д.80 | шт | 4 | 227,12 | 908,47 |
| 22 | Переход 89*108 | шт | 2 | 115,08 | 230,17 |
| 23 | Переход 65*108 | шт | 2 | 115,08 | 230,17 |
| 24 | Труба д.100 -2м | кг | 18,04 | 26,27 | 473,93 |
| 25 | Труба д.89 - 2м | кг | 14,76 | 26,27 | 387,76 |
| 26 | Труба д.76 -1м | кг | 16,26 | 26,27 | 427,17 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1059152 |
|  | Заготовительно-складская наценка | 2,0% |  |  | 21183 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1080335 |
|  | Транспортировка материалов | 4,15% |  |  | 43956 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1124290 |

8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию этой котельной и тепловых сетей на территории  поселения осуществляет  межмуниципальное ООО «Коммунальник». В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить межмуниципальное хозяйственное общество «Коммунальник».

9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Котельная по ул. Ленина | 30 | 30 |
| Итого: |  | 30 | 30 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источник тепловой энергии единственный.

10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Необходимо провести инвентаризацию тепловых сетей для выявления бесхозяйных тепловых сетей.

В настоящее время решение о постановке на учет участков тепловых сетей в качестве бесхозяйных не принято, эксплуатирующая организация бесхозяйных тепловых сетей не определена. Теплотрасса имеет собственника – Краснозоренское сельское поселение Краснозоренского района Орловской области.